挂牌督办74处安全生产隐患一览表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 隐患内容 | 整改要求 | 责任单位 | 督办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉仁和冷冻有限公司安全隐患 | 江岸区江岸路10号 | 1.液氨储罐防护围堰未与消氨池连通； 2.液氨储罐区未设置报警器； 3.液氨储罐区电气线路不防爆； 4.液氨储罐区水喷淋保护系统失效； 5.液氨储罐未设置限位标识； 6.空气呼吸器压力不足。 | 1.液氨储罐防护围堰应与消氨池连通； 2.液氨储罐区应按标准设置报警器； 3.液氨储罐区电气线路和电气设备严格按照防爆标准设置； 4.液氨储罐区水喷淋保护系统恢复功能；5.液氨储罐应设置限位标识； 6.空气呼吸器应保持正常压力。 | 武汉仁和冷冻有限公司 | 江岸区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 2 | 武汉市超凡物流有限公司安全隐患 | 江岸区解放大道1894号超凡钢材市场 | 1.山河彩钢:剪板机无安全防护栏，送料线链轮无防护罩，起重机无滑线指示灯； 2.红旗天原：剪板机无防护栏，起重机大车限位缓冲装置损坏，无滑线指示灯，冲床无防护装置； 3.加工区：无安全通道,卷材无防滚动、坍塌设施，缺少安全警示标志； 4.配电房：配电柜地面无绝缘胶垫，未配备电气绝缘工具、灭火器，无安全标志、标识，低压配电房安装临时电缆，高压室、变压器室无照明。 | 1.山河彩钢:安装防护拦、防护罩、滑线指示灯； 2.红旗天原：安装防护拦、防护装置、滑线指示灯，维修限位装置； 3.加工区：设置安全通道，增加防滚动、坍塌设施和安全警示标志； 4.配电房：地面铺设绝缘胶垫，配备电气绝缘工具、灭火器，设置安全标志、标识、日常和应急照明灯，拆除临时电缆。 | 武汉市超凡物流有限公司 | 江岸区人民政府 | 2019年6月30日 |
| 3 | 武汉市红旗热镀锌厂安全隐患 | 江岸区谌家矶大道平安铺村9号 | 1.叉车驾驶人员无特种设备作业人员证驾驶叉车； 2.临时用电接线无漏电保护装置； 3.镀锌池无防护栏，易坠落； 4.轴流风机未接PE线； 5.部分配电箱锈蚀或无盖； 6.叉车未取得使用登记证明； 7.灭火器未指定责任人，未落实巡检制度； 8.配电室无挡鼠板，配电柜地面无绝缘胶垫，无日常照明和应急照明，无电气绝缘工具，室内堆放杂物，高压室门被金属构件堵死。 | 1.配备持证叉车驾驶人员； 2.加装漏电保护装置； 3.镀锌池加装防护栏； 4.轴流风机加装PE线； 5.更换或维修配电箱； 6.叉车登记注册； 7.落实巡检制度； 8.设置挡鼠板、绝缘胶垫，加装日常照明和应急照明，配置电气绝缘工具，清除室内杂物，清除高压室门外金属构件，保持通道畅通。 | 武汉市红旗热镀锌厂 | 江岸区人民政府 | 2019年8月30日 |
| 4 | 武汉M+购物中心安全隐患 | 江汉区江汉路187号 | 1.强电井：电缆桥架未完成封堵。 2.湖锦后厨： （1）疏散指示标识故障，消防通道不畅通，堆放餐车； （2）可燃气体探头被涂料、油烟包裹。 3.柴油发电机房： （1）柴油罐接地线打通后未封堵； （2）柴油罐托盘沙有油渍。 4.配电房： （1）操作员特种作业证未见新证； （2）两个表机柜门未关闭。 5.防火卷门无安全警示标识。 | 1.强电井：完成电缆桥架封堵。 2.湖锦后厨：更换疏散指示标识，清理消防通道杂物，清理可燃气体探头。 3.柴油发电机房：封堵柴油罐接地线打通口，更换柴油罐托盘沙。 4.配电房:核实操作员特种作业证情况，关闭表机柜门并上锁。 5.防火卷门处设置安全警示标识。 | 家利物业管理（深圳）有限公司武汉世纪都会广场分公司 | 江汉区人民政府 | 2019年6月30日 |
| 5 | 武汉新唐万科广场安全隐患 | 江汉区常青一路218号 | 1.消控室：一空开无盖。 2.消防泵房：压力表未检测。 3.卡通尼幼乐园： （1）电气插座相零线错位； （2）配电间地面无绝缘胶垫。 4.应急预案未备案。 5.中百仓储配电箱：无安全警示标识。 6.中百临时仓库：未使用防爆灯具。 7.中百仓库：部分货物占用消防通道。 | 1.消控室：为空开加装盖罩。 2.消防泵房：定期对压力表进行检测。 3.卡通尼幼乐园： （1）按规定和标准铺设线路，安装插座； （2）配电间地面增设绝缘胶垫。 4.对应急预案进行备案。 5.中百仓储配电箱：增设安全警示标识。 6.中百临时仓库：更换为防爆灯。 7.中百仓库：清理货物，保持消防通道畅通。 | 武汉新唐共祥商业管理有限公司 | 江汉区人民政府 | 2019年6月30日 |
| 6 | 武汉兴旺消防设备有限公司安全隐患 | 硚口区工农路特1号 | 1.所有烟感探测器的防尘罩未取下，导致无法探烟报警； 2.部分手动报警器失效； 3.自动报警系统控制柜显示故障点较多； 4.室内消火栓被遮挡； 5.涉爆粉尘作业场所清扫制度未落实； 6.涉爆粉尘作业场所配电柜、空开柜不防爆。 | 1.烟感探测器恢复正常使用功能； 2.检查线路故障，恢复手动报警器功能； 3.全面检修自动报警系统，修复故障点； 4.室内消火栓周围按标准留出操作空间； 5.建立健全粉尘清扫制度，并严格落实； 6.严格按照防爆标准设置涉爆粉尘作业场所电气线路和电气设备。 | 武汉兴旺消防设备有限公司 | 硚口区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 7 | 武汉东运制版有限公司安全隐患 | 硚口区古田二路长升路4号 | 1.未明确专职安全管理人员； 2.车间定置管理不规范； 3.污水处理池未设置有限空间危险因素告知和警示标识； 4.部分电气设备线路安装、使用不规范； 5.危险作业岗位未设置安全规程告知； 6.化学品库未设置应急处置措施告知； 7.成品区货物堆放不符合堆垛标准； 8.起重设备吊钩无防脱钩装置。 | 1.依法设立安全管理机构或配备专职安全员； 2.作业场所应完善定置管理； 3.污水处理池等有限空间作业场所应设置危险因素告知和警示标识； 4.电气设备应依规安装和使用； 5.危险作业岗位应设置安全规程告知牌； 6.化学品库应设置应急处置措施告知牌； 7.货物堆放应满足堆垛标准； 8.起重设备吊钩应有防脱钩装置。 | 武汉东运制版有限公司 | 硚口区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 8 | 武汉天利包装有限公司安全隐患 | 硚口区丰硕路与长天路交汇处 | 1.醋酸乙酯、醋酸正丙酯等危化品存储仓库耐火等级不足，不符合危化品仓库管理规定； 2.危化品存储仓库插座等电器无防爆功能，无防静电导出装置，无防泄漏设施； 3.危化品开启器不符合要求； 4.危化品未分类存放使用； 5.使用车间危化品存储器无静电导出装置，完工后危化品存储器未清空； 6.危化品使用场所插座电器无防爆功能； 7.危化品使用车间使用点未张贴安全使用说明书； 8.未进行岗位操作人员安全培训； 9.未建立危化品发放使用制度。 | 1.按照危化品仓库管理规定设置危化品存储仓库，提高仓库耐火等级； 2.危化品存储仓库使用防爆电器，设置防静电导出装置、防泄漏设施； 3.使用符合要求的危化品开启器； 4.分类存放使用危化品； 5.使用车间危化品存储器应设置静电导出装置，危化品存储器应完工后清空； 6.危化品使用场所应设置防爆插座电器； 7.危化品使用车间使用点应张贴安全使用说明书； 8.依照规定开展岗位操作人员安全培训，强化安全管理； 9.建立企业危化品发放使用等管理制度。 | 武汉天利包装有限公司 | 硚口区人民政府 | 2019年6月30日 |
| 9 | 硚口区明达加油站安全隐患 | 硚口区长丰大道46号 | 1.加油岛无防撞柱； 2.油罐上方有通讯线路； 3.配电室与10号加油机安全间距不足； 4站长未取得安全管理资格证； 5.未取得油气回收检测报告。 | 1.加油岛设置防撞柱； 2.迁移油罐上方通讯线； 3.封堵配电室加油机方向的窗户； 4.站长参加安全培训，持证上岗； 5.聘请有资质的单位进行油气回收检测。 | 武汉明达威石油有限公司明达加油站 | 硚口区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 10 | 武汉信一科技发展有限公司安全隐患 | 汉阳区汉阳大道彭家岭378号 | 1.装配车间及其车床上未设置明显的安全警示标志； 2.装配车间内无风险告知牌，配电箱无盖板,氧气瓶与乙炔瓶同车摆放，一台砂轮机无安全托架，另一台砂轮机砂轮有破损； 3.冷作车间内气瓶无防倾倒措施，无防震圈； 4.未提供近期生产安全事故隐患排查治理台账、从业人员安全教育培训档案资料，安全管理人员（陆俊、赵杲）资格证过期； 5.未提供特种设备检测及维保记录。 | 1.增设安全警示标志； 2.增设风险告知牌，配电箱加盖板，氧气瓶与乙炔瓶分开摆放，增设砂轮机安全托架，并更换破损的砂轮； 3.冷作车间内气瓶采取防倾倒措施，加设防震圈； 4.建立完善并严格落实隐患排查治理制度，完善台账管理制度；加强工人的安全教育培训工作，并做好台账记录，及时安排现场安全管理人员安全培训，更换资格证书，确保证件在有效期内； 5.对场内各种特种设备进行定期检测，并做好日常维保记录。 | 武汉信一科技发展有限公司 | 汉阳区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 11 | 武汉尚品木业有限公司安全隐患 | 汉阳区永丰街黄金口四台工业园65号 | 1.现场劳动防护用品配备不足； 2.现场电器线路铺设不规范； 3.部分消防器材过期； 4.生产现场堆放物料过多，无安全通道； 5.烘烤线与其他生产工序未实现分隔； 6.除尘设施未及时清理。 | 1.按规定和标准配备劳动防护用品； 2.按规定和标准铺设电器线路； 3.更换过期的消防器材； 4.清理生产现场堆放的物料，保持安全通道畅通； 5.烘烤线与其他生产工序实现分隔； 6.应及时清理除尘设施。 | 武汉尚品木业有限公司 | 汉阳区人民政府 | 2019年6月30日 |
| 12 | 武汉和美家居有限公司安全隐患 | 汉阳区永丰街黄金口四台工业园四台大道58号 | 1.部分消防器材过期； 2.现场电器线路铺设不规范； 3.泡沫成品包装上方的照明设施未安装灯罩； 4.现场粉尘、除尘设备未及时清理； 5.现场劳动防护用品配备不足。 | 1.更换过期的消防器材，并完善消防器材管理制度； 2.按规定和标准铺设电器线路； 3.泡沫成品包装上方的照明设施加装灯罩； 4.应及时清理现场粉尘和除尘设备； 5.按规定和标准配备劳动防护用品。 | 武汉和美家居有限公司 | 汉阳区人民政府 | 2019年6月30日 |
| 13 | 武昌区友谊国际家居安全隐患 | 武昌区友谊大道特1号 | 1.高压配电室二氧化碳灭火器缺少灭火器箱，绝缘工器具配置不到位，缺少绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等，未定期校验，未设置专用器具存放柜，缺少配置清单和定期检查记录； 2.停用锅炉房未对停用设备进行规范管理，杂物多、卫生差、各类私人物品随意存放； 3.消防控制室门未向外开启； 4.消防控制室不能正常控制防火卷帘。 | 1.按规定足额配置高压配电室二氧化碳灭火器、灭火器箱，按要求设置绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等绝缘工器具，并定期校验，设置专用器具存放柜，张贴配置清单和定期检查记录； 2.规范管理停用锅炉房设备； 3.按规定和标准设置控制室消防门，使之向外开启； 4.检修消防控制室以正常控制防火卷帘。 | 武汉友谊宜家商业管理有限责任公司 | 武昌区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 14 | 武昌区金盛国际家居安全隐患 | 武昌区友谊大道18号 | 1.电气设施隐患多：3#配电房线路未穿管、堆放杂物，高压配电间部分空气开关盒缺盖板，办公桌侧板安装临时插座，8号安全出口通道清洁工临时接线，使用高功率烧水壶； 2.高压配电室缺少二氧化碳灭火器，绝缘工具配置不到位，缺少绝缘鞋、绝缘棒等，未定期校验，未设置专用器具存放柜，缺少配置清单和定期检查记录； 3.应急预案未经企业负责人批准发布，演练次数未做到每年2次，缺少演练记录、演练评估报告； 4.8号安全出口疏散通道被杂物及清洁用品严重占压； 5.中庭消防手动报警器失灵； 6.灭火器检查记录不规范，缺少具体检查内容； 7.中庭消防卷帘失效，地面0.5m无安全警示标识； 8.微型消防站应急设施数量不足，缺少配置清单和定期检查记录，安保人员对防毒面具不能正确使用； 9.2名消防控制室人员未培训取证。 | 1.全面排查电气设施隐患，按规定和标准对3#配电房线路穿管、清理杂物，设置高压配电间部分空气开关盒盖板，拆除办公桌侧板临时插座，杜绝违规接线，违规用电现象； 2.高压配电室设置二氧化碳灭火器，配置绝缘鞋、绝缘棒等绝缘工器具，并定期校验，设置专用器具存放柜及配置清单和定期检查记录； 3.按规定程序批准发布应急预案，定期开展消防演练，撰写演练记录、演练评估报告； 4.清理8号安全出口疏散通道； 5.检修中庭消防手动报警器； 6.规范灭火器检查记录，具体检查内容； 7.检修中庭消防卷帘，设置地面0.5m安全警示标识； 8.按规范设置足额微型消防站应急设施，配置清单和定期检查记录，定期开展安保人员培训，加强正确使用救援器材知识宣传； 9.消防控制室人员须持证上岗。 | 武汉金盛乐家装饰材料市场有限公司 | 武昌区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 15 | 武昌区5.5创意产业园安全隐患 | 武昌区静安路6号 | 1.空调接地线虚设，应急照明设施配置不全； 2.应急疏散通道标识、部分消防栓有遮挡； 3.消防控制室楼梯间有分线电动车充电，值班人员无证上岗，插座无接地线，无应急广播； 4.配电房漏电保护器无法正常工作，插座未接地线，验电器没有装电池； 5.配电间杂物较多，空调穿孔洞未封堵； 6.超市消防栓应急报警装置无电，开关箱前端有杂物遮挡，报警器人为关闭； 7.应急预案编制不规范,未开展定期演练。 | 1.对空调接地线进行检查，确保设置到位，足额配置应急照明设施； 2.全面清理应急疏散通道标识和消防栓，确保无遮挡； 3.加强安全教育，杜绝楼梯间内充电，对值班人员培训再上岗，确保持证上岗，插座接地线，加设应急广播，保持报警器常开； 4.对漏电保护器进行全面排查，验电器配备电池，插座按要求连接地线，确保安全可靠； 5.对配电间杂物进行彻底清理，封堵空调穿孔洞； 6.应急报警装置保持通电，开关箱前保持通畅，报警器按要求保持工作状态； 7.规范应急预案的编制，加强应急演练。 | 武汉世纪尚文孵化器有限责任公司 | 武昌区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 16 | 武汉恒阳化工储运有限公司安全隐患 | 青山区（化工区）化工五路2号 | 1储罐罐根位置的膨胀线未设安全阀； 2储罐罐根切断阀与抗震金属软管之间设置的支架现场选用的是平管支托，不符合规定； 3本项目储罐设置氮封保护系统，原设计储罐罐顶设置有防爆阻火呼吸孔，现场罐顶未设防爆阻火呼吸孔，不符合规定； 4储罐氮封保护系统氮封阀后氮气进罐线管径为DN25，补氮时氮封阀后管路阻力降过大，影响储罐补氮速度，会导致空气进罐； 5原设计装车台尾气收集主管为DN150、支管为DN80，支管与鹤管连接处设置有阻火器，现场实际尾气收集管主管与支管分别为DN100和DN50，支管与鹤管连接处未设阻火器。装车尾气收集管阻力降过大，会导致槽车气相空间压力超高，支管与鹤管连接处未设阻火器也不符合规定； 6现场装车台鹤管密封帽与槽车罐顶装车口不匹配，装车尾气无法回收； 7经安全专业复核，本项目库区属于一级重大危险源,库区一期工程没有做相关过程危险分析； 8罐区内紧急切断阀在火灾危险区外没有设置现场手动关阀按钮，不符合规定； 9.现场储罐罐顶喷淋设施未经设计，并由消防系统接入,不符合规定； 10.办公楼和倒班楼缺少火灾报警系统，不符合规定。 | 1.将储罐罐根处膨胀线上的止回阀改为安全阀； 2.取消储罐罐根处平管支托； 3.储罐罐顶补设防爆阻火呼吸孔； 4.氮气进罐线管径改为DN50； 5.按原设计图纸对装车台尾气回收线管径进行改造，补设阻火器； 6.进行整改，使鹤管帽与槽车口匹配题； 7.补充库区一期工程HAZOP分析报告及LOPA分析报告，设计符合要求的安全仪表系统； 8.每一个罐区外设置现场操作柱按钮，一键关断本罐区内所有紧急切断阀； 9.储罐罐顶喷淋设施禁止使用，在喷淋管道上增加盲板封堵； 10.在值班室和主要楼层出入口增设手动报警按钮和声光报警器。 | 武汉恒阳化工储运有限公司 | 青山区（化工区）人民政府 | 2019年6月30日 |
| 17 | 武汉奥克化学有限公司安全隐患 | 青山区（化工区）化工大道128号 | 1.生产装置和罐区周边增加11套消防水炮缺少设计变更手续； 2.催化剂适用范围调整为氢氧化钠、金属钠、甲醇钠，调整了催化剂配置工艺； 3.一线管廊处增加热料装车平台； 4.环氧乙烷临时卸车点改为万向节鹤管卸车装卸平台的卸车方式； 5.环氧乙烷中间储罐安全阀出口增加了紧急泄放气体吸收罐； 6.生产装置釜、器的安全阀和爆破片出口处增加了阻火器； 7.紧邻纯水间的备品备件间，改用作乙氧基化实验室； 8.C4/C5醇原料储罐尾气出口增加了VOCS回收装置，但未经正规设计； 9.按规范要求消防道路应不小于6米宽，有占道现象； 10.控制室与综合楼相邻的墙上开窗，不符合规范要求； 11.消防泡沫管线有失效现象； 12.环氧乙烷罐区未设置有毒气体报警仪； 13.未按照《国家安监总局与住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》要求，设置SIS安全仪表系统； 14.部分单体接入生产污水管道的出口未设置水封井。 | 1.委托具有甲级资质的设计单位出具正规设计手续或者设计变更手续； 2.委托具有甲级资质的设计单位调整施工图设计，出具正规设计文件； 3.该设施不符合规范要求，应取消； 4.此处为临时卸车点，待环氧乙烷实现管输后，应取消此卸车点； 5.拆除吸收罐； 6.拆除安全阀、爆破片出口的阻火器； 7.恢复原房间使用功能； 8.委托具有甲级资质的设计单位进行设计，出具正规设计文件； 9.加强管理，不允许占用消防道路； 10.将窗户密实； 11.定期检查维护； 12.增加有毒气体报警仪； 13.委托具有甲级资质的设计单位进行SIS安全仪表系统设计； 14.委托具有甲级资质的设计单位出具改造设计。 | 武汉奥克化学有限公司 | 青山区（化工区）人民政府 | 2019年4月30日 |
| 18 | 武汉双虎涂料有限公司安全隐患 | 青山区（化工区）化工二路1号 | 1.2#涂料成品库（乙类）与3#涂料成品库（乙类）之间增加了仓库控制室（该控制室与2#涂料成品库距离为1米，与3#涂料成品库距离为17.5米），与总图不符； 2.原安全设施设计中，公司所用物料存储于新康化学集团有限公司西北角的主罐区，使用时输送至本厂区中间罐区，再供各使用点，本厂区所在区域设置中间罐区仅用于实现车间物料的中间存储功能，目前为物料由罐车直接卸入中间罐区，与原设计不符； 3.原设计中本企业属于武汉新康化工新材料生产基地项目一期工程的一部分，配套的公用工程及必要的辅助设施由总体院统一设计，并以管道送至各装置外1米处。目前涂料变电所（丙类）北面增设了凉水塔等循环水系统设施，与总图不符，且循环水系统凉水塔与涂料变电所的距离为3.5米。 | 1.企业若需增加仓库控制室，应满足该建筑物与2#涂料成品库（乙类）、3#涂料成品库（乙类）以及其它建构物之间的安全间距，且该建筑物应满足相关的安全条件； 2.应恢复原项目中间罐区的使用功能，并按原设计要求完善相应中间罐区的安全措施； 3.应完善增设循环水系统设施的变更设计工作，并在满足安全间距的前提下完善配套安全设施。 | 武汉双虎涂料有限公司 | 青山区（化工区）人民政府 | 2019年6月30日 |
| 19 | 武汉奥克特种化学有限公司安全隐患 | 青山区（化工区）化工大道130号 | 1.环氧乙烷无装卸鹤管，不符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的第6.4.2条； 2.环氧乙烷储罐安全阀放空管高度不够，不符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的第6.3.13条； 3.环氧乙烷储罐放空管未装避雷针，不符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）第4.3.2条要求； 4.甲类装置未设疏散指示标志灯，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.3.5条要求； 5.厂区南侧围墙架空线路距甲类仓库距离不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.4.3条第8款要求； 6.新增车间休息室（临时），距离甲类装置间距不足15米； 7.设计装置中间罐组实际作为原料罐区使用，与原设计不符； 8.环氧乙烷、环氧丙烷储罐有毒气体探测器数量不足；不符合《石油化工可燃气体和有毒气体探测报警设计规范》（GB50493-2009）第3.0.1条和第4.1.2条； 9.环氧乙烷、环氧丙烷储罐进切断阀电缆线裸露在外；不符合HG/T20512《仪表配管配线设计规范》第8.4.1和第8.1.13条。 | 1.增设环氧乙烷装卸鹤管； 2.提升环氧乙烷安全阀设置和放空高度； 3.环氧乙烷放空管增设避雷措施； 4.增设应急疏散指示灯； 5.按照规定整改； 6.车间休息室应距甲类装置15米外设置或取消休息室； 7.按原设计恢复中间罐组功能； 8.增设有毒气体检测仪； 9.增加线管保护套。 | 武汉奥克特种化学有限公司 | 青山区（化工区）人民政府 | 2019年8月30日 |
| 20 | 中国石化销售有限公司华中分公司大庄油库安全隐患 | 青山区（化工区）八吉府街焦沙路胡漖村大庄油库 | 1.消防系统为非远程控制； 2.相邻罐组罐间距不足； 3.库区局部消防通道宽度不足； 4.罐区地面不防渗； 5.库区内无事故池； 6.罐区电缆线未埋地； 7.罐区与周边10户居民安全间距不足； 8.无固废仓库； 9.罐组防火堤容积不满足规范要求。 | 1.增设消防自控系统，各关键部位设置电动阀门同时配套UPS电源； 2.改造T-202罐为钢质浮盘罐； 3.排水沟加装承重沟盖板； 4.罐区地面进行防渗改造； 5.将雨水池改造，留出1000平方米改为事故池； 6.罐区内电缆全部改为地下电缆沟敷设； 7.当地政府结合城中村改造整体收购41户住宅； 8.新建一座50m³固废仓库，具备防雨防盗防渗功能； 9.拆除原有防火堤，新建钢筋混凝土防火堤。 | 中国石化销售有限公司华中分公司 | 青山区（化工区）人民政府 | 2019年8月30日 |
| 21 | 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司安全隐患 | 青山区（化工区）临江大道化工五路特1号 | 1.总变电所中的柴油发电间、室内柴油箱及室外柴油桶的总柴油存量超过1立方米，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第5.4.13条要求； 2.甲类仓库内金属货架未作静电接地，不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.5.3条要求； 3.消防线路穿金属管明敷未采取防火措施，不符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第10.1.10条要求； 4.现场核实丙类仓库存放有甲苯-2,4-二异氰酸酯（简称TDI），未设有毒气体报警仪，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）条文解释第2.0.2条； 5.甲类仓库存放醋酸酐等乙A类可燃性液体，可燃气体报警仪的数量不足，安装点与释放源的距离过远，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第2.0.2条要求。 | 1.按要求减少总变电所中的柴油发电间、室内柴油箱及室外柴油桶的总柴油存量； 2.甲类仓库内金属货架应作静电接地； 3.消防线路穿金属管明敷应采取防火措施； 4.现场应增设有毒气体报警仪； 5.按要求增设甲类仓库可燃气体报警仪。 | 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | 青山区（化工区）人民政府 | 2019年4月30日 |
| 22 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司安全隐患 | 青山区（化工区）化工大道158号 | 1.原设计中2010单元碳五树脂装置、2020单元 1#热聚碳九树脂装置、2030单元2#热聚碳九树脂装置、2040/2050 共聚及冷聚碳九树脂联合装置、2061单元碳九分离及双环、甲双精制装置的聚合工艺在安全仪表系统（SIS）未设置紧急停车系统；常压罐区一、常压罐区二、常压罐区三未设置高高液位进料紧急切断、低低液位出料连锁停泵，也未引入SIS系统；聚合工艺装置的紧急停车功能部分靠人工确认、操作，达不到及时停车的要求； 2.常压罐区不满足《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知安监总管三〔2014〕68号》第二条“进一步完善化学品罐区监测监控设施；根据规范要求设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动连锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动连锁停止物料输送措施；确保易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统完好可用；大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀”的要求； 3.根据《石油化工企业防火设计防火规范》第6.2.17条“在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60米；隔堤应设置人行台阶”常压罐区一西侧防火堤在南北两侧设有人行台阶，两台阶的间距大于60米； 4.球罐应设置一套专用于高高液位报警及连锁切断储罐进料管道阀门的液位测量仪表或液位开关；现有球罐区液位控制为两种远传液位计，液位控制应采用三取二方式，球罐进出料管线上均设有切断阀； 5.装卸车现场间戊二烯、二甲苯、碳九原料卸车使用金属软管卸车，不能满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）对液化烃、可燃液体的装卸要求较高，规范第6.4.2条第六款以强制性条文要求“甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管”的要求； 6.厂区北部危险化学品仓库（丙类）距离东侧微型消防站距离为20米，《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表 4.2.12 注 3“工厂消防站与甲类工艺装置的防火间距不应小于50米”，规范要求与“甲类工艺装置”为50米； 7.未见危库间图纸； 8.根据《石油化工企业储运罐区罐顶油气联通安全技术要求（试行）》“气相连通系统可能出现爆炸性气体时，设在油气回收设施前的抽气设备应满足整体防爆要求，抽气设备自带的爆燃型阻火器应通过出口操作条件下的阻火性能测试；当抽气设备未自带阻火器时，可在抽气设备迸出口设置管道爆轰型阻火器或通过出口操作条件下阻火性能测试的管道爆燃型阻火器”本项目设计中风机后面未设置阻火器；根据《油品装载系统油气回收设施设计规范》GB 50759-2012中“活性炭吸附罐的上、中、下部均宜设置温度仪表、就地指示及远传控制室，并宜采取温度控制联锁措施；活性炭吸附罐床层的操作温度不应高于65℃”现有吸附罐只有一个现场一个远传温度计。 | 1.改进控制方式，设独立、自动的工艺控制系统，做到对超温、超压等异常情况能及时采取停止反应或降低反应强度、降温、泄压、通惰性气氛等安全措施；2010单元碳五树脂装置、2040/2050 共聚及冷聚碳九树脂联合装置处于运行状态，将聚合工艺的重点监管参数及连锁引入SIS系统，在原料进料线、催化剂进料及冷却水系统设紧急切断；由于目前厂区 1#热聚树脂装置、2#热聚树脂装置、冷聚树脂装置聚合单元、2061 单元碳九分离及双环、甲双精制装置处于长期停产状态，在装置运行前将重点监管工艺参数及紧急停车引入SIS系统； 2.常压罐区增加进料紧急切断阀，高高液位连锁停切断阀，低低液位连锁停出料泵，并将液位连锁引至SIS系统； 3.在中间位置增加人行台阶； 4.新增一套外贴式液位开关，高液位连锁切断进料； 5.根据3060区域卸车系统改造项目施工图，将现场甲B、乙、丙A类液体改为鹤管卸车； 6.将微型消防站移至安全合适位置； 7.补充完善危库间图纸； 8.风机后面设置阻火器；在吸附罐上中下位置设置3个远传温度计，且连锁温度高于 65℃时切断进料切断阀及风机。 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 青山区（化工区）人民政府 | 2019年8月30日 |
| 23 | 武汉联德化学品有限公司安全隐患 | 青山区（化工区）化工大道160号 | 1.部分管道介质流向标识不清晰，不规范； 2.部分泵上随手放置清洁用棉纱； 3.有一处消火栓检查表未填写； 4.有一处管道渗漏，无检查记录和维护方案； 5.车间二楼灭火器定置管理不到位，油漆、香蕉水等使用完后未及时清理； 6.中控室二氧化碳灭火器配置不足，无应急柜及应急物资清单，工艺运行记录表格不规范； 7.氨罐区风向标损坏未及时维护，卸车三角木偏少，冲洗喷淋设施超过15m服务半径，泄氨人员应注意佩戴防护设备； 8.危化品收发无具体管理规定。 | 1.用箭头标识介质流向； 2.对棉纱进行清理，加强清洁管理； 3.定期对消火栓进行检查维护，并做好记录； 4.对管道进行堵漏处理； 5.加强灭火器材定置管理，及时清理油漆及香蕉水； 6.足额配置灭火器，按规定和标准配备应急柜及应急物资并列出清单，完善工艺运行记录表格填写； 7.及时维护更换损坏的风向标，增加卸车三角木设置，在服务半径内重新设置冲洗喷淋设施，泄氨人员佩戴防护设备； 8.制定危化品收发管理规定并实施。 | 武汉联德化学品有限公司 | 青山区（化工区）人民政府 | 2019年4月30日 |
| 24 | 增益冷链（武汉）有限公司安全隐患 | 洪山区青菱乡特1号 | 1.液氨储罐液位信号线未固定安装，且未套管； 2.液氨制冷系统应急切断阀远传控制尚未安装； 3.室内消火栓未配备开花式水枪； 4.室外通往蒸发冷区域未设置人行步梯； 5.部分管道支架未设置管卡固定； 6.操作用移动支架未设置固定锁紧装置； 7.应急预案编制不完善，未依据实际情况编写。 | 1.按规定和标准安装液氨储罐液位信号线； 2.液氨制冷系统应设置应急切断阀远传控制功能； 3.液氨泄露应急处置应采用开花式水枪； 4.室外通往蒸发冷区域应设置人行步梯； 5.液氨管道支架应设置管卡固定； 6.操作用移动支架应设置固定锁紧装置； 7.按规定并结合企业实际编写应急预案。 | 增益冷链（武汉）有限公司 | 洪山区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 25 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司安全隐患 | 洪山区青菱乡长征村张家湾特一号 | 1.室外机组启动控制柜与制冷机设置在同一房间内； 2.机房内存放易燃油品等杂物； 3.部分插座等电器设备不防爆； 4.未见本年度隐患排查、教育培训、设备维修保养记录； 5.室内消火栓未配备开花式水枪； 6.氨气浓度报警器未年检。 | 1.室外机组启动控制柜与制冷机不应设置在同一房间内； 2.机房内严禁存放易燃油品等其它杂物； 3.液氨储罐区电气线路和电气设备严格按照防爆标准设置； 4.企业应依法开展隐患排查、教育培训、安全设备维修保养等工作； 5.液氨泄露应急处置应采用开花式水枪； 6.氨气浓度报警器应每年检测。 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 洪山区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 26 | 武汉长征集团有限公司安全隐患 | 洪山区张家湾街城际花园西侧长征工业园 | 1.涉爆粉尘作业场所灯具、电器开关不防爆； 2.粉尘清扫制度不落实； 3.除尘器收集布袋已集满，未清理且无空布袋更换，导致除尘器失效； 4.未启用定置管理，作业现场混乱，成品、原料、设备混放； 5.安全管理责任制不健全； 6.厂房划分成若干单位给各租户用作生产车间、仓库等，各单位之间未完全隔断，且现有临时隔断不具备耐火性。 | 1.涉爆粉尘作业场所电气设备应具备防爆功能； 2.涉爆粉尘作业场所应建立粉尘清扫制度并严格落实； 3.除尘器应及时清理，保持收尘功效； 4.作业现场应启用定置管理； 5.企业应建立健全安全管理责任制； 6.厂房不得随意改变建筑结构，划分为若干单元时，应根据各单元使用性质设置相应耐火等级的防火隔断。 | 武汉长征集团有限公司 | 洪山区人民政府 | 2019年8月30日 |
| 27 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司安全隐患 | 洪山区青菱都市工业园青菱河路18号 | 1.干式除尘系统未设置泄爆口等控爆设施； 2.砂带机两个除尘口未设置除尘风管； 3.抛光车间积尘未及时清理，清扫制度未落实； 4.抛光车间配电柜无接地保护措施； 5.涉爆粉尘作业场所部分电气设备不防爆； 6.抛光车间有产生火花的砂轮机。 | 1.干式除尘系统应设置泄爆口等控爆设施； 2.砂带机除尘口应设置除尘风管； 3.抛光车间积尘应及时清理； 4.抛光车间配电柜应有接地保护措施； 5.涉爆粉尘作业场所电气设备应具备防爆功能； 6.砂轮机产生的火花，遇可燃金属粉尘易形成燃烧，进而在收尘系统的有限空间内形成爆燃甚至爆炸，改为湿式除尘系统或采用无火花设备。 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 洪山区人民政府 | 2019年8月30日 |
| 28 | 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司安全隐患 | 东西湖区慈惠街八方路8号 | 1.涂料罐装车间与涂料生产车间之间搭有铁棚； 2.涂料罐装车间（甲类）和涂料生产车间（甲类）西侧操作间功能发生变化； 3.甲类库（含临时场所）强制通风设施不完善； 4.2#仓库与涂料生产车间、3#车间等设计诊断时要求闲置的建筑物未按要求闲置； 5.涉及危险化学品的原料品种、数量增加； 6.甲类物品超过设计诊断时要求的储存量； 7.热水加热器的电气设施为非防爆型电器（爆炸区域内）； 8.功能发生变化： （1）原4#仓库（丁类）改为成品仓库（甲类）； （2）原成品仓库（甲类）改为包材和辅料仓库； （3）1#原来仓库（丙类）改为甲、乙、丙类和成品（水性涂料）仓库； （4）原2#树脂车间闲置改为丙类物料堆场； 9.该公司仓库储存有政府执法机关扣留的大量物质（含有危险化学品）。 | 1.拆除铁棚； 2.操作间功能按设计诊断时的整改方案进行调整； 3.恢复或增加通风风机； 4.仓库、车间功能按设计诊断提出的整改方案进行调整； 5.按原料特性、火灾类别存放在相应储存场所； 6.按设计诊断要求的物料储存量进行储存； 7.爆炸区域内的使用电器均要求使用防爆型； 8.仓库、车间功能按设计诊断提出的整改方案进行调整； 9.与政府相关部门协商，解决危险化学品存放问题。 | 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 | 东西湖区人民政府 | 2019年5月31日 |
| 29 | 武汉通威饲料有限公司安全隐患 | 东西湖区慈惠办事处车站村157号 | 1.粉尘作业场所清扫不及时； 2.除尘器沉降室未清理，已严重堵塞； 3.部分配电柜无接地保护措施； 4.设备地下一层未设置有限空间作业危险因素告知和警示标识，未纳入有限空间作业管理。 | 1.涉爆粉尘作业场所应及时清扫； 2.除尘器沉降室应及时清理，保持设备正常运转； 3.涉爆粉尘作业场所电气线路和电气设备严格按照防爆标准设置; 4.设备地下一层部分属于有限空间，应纳入有限空间作业管理。 | 武汉通威饲料有限公司 | 东西湖区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 30 | 武汉源香食品有限公司安全隐患 | 东西湖区吴家山台商投资区胡家台12号 | 1.液氨机房值班室未配备应急药品； 2.氨泵控制箱设置地点不规范； 3.氨浓度报警器探头2019年未校验； 4.低压循环桶供液电源未设保护套管； 5.机房内堆放易燃类油品； 6.部分氨截止阀无手柄； 7.部分安全阀未校验，部分压力表无校验标识； 8.消火栓内水带卷整不规范，无开花式水枪。 | 1.液氨机房值班室应配齐应急药品； 2.氨泵控制箱应设置在值班室内； 3.氨浓度报警器探头应每年校验； 4.低压循环桶供液电源应设保护套管； 5.机房内严禁堆放易燃品； 6.氨截止阀应保持完好有效； 7.安全阀、压力表应定期校验并张贴标识； 8.消火栓内水带应规范卷整，便于应急，应配备开花式水枪。 | 武汉源香食品有限公司 | 东西湖区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 31 | 武汉巨力鼎兴实业有限公司安全隐患 | 东西湖区走马岭走新路301号 | 1.液氨罐区喷淋无水压，失效； 2.紧急泄氨器未采用钢管与消氨池连接； 3.机房周围堆放苯板未清除； 4.氨浓度报警探头2019年未校验； 5.液氨机房喷淋系统未与氨浓度报警系统联动； 6.部分简易防毒面具未及时保养更换； 7.部分高压液体管道跨距过大，未设置支架管卡。 | 1.液氨罐区喷淋系统应定期检查，保持完好有效； 2.紧急泄氨器应采用钢管与消氨池连接； 3.机房周围不宜堆放可燃物； 4.氨浓度报警探头应每年校验； 5.液氨机房喷淋系统应与氨浓度报警系统联动； 6.防毒面具等个人防护用品应定期保养； 7.超过一定跨距的高压液体管道应设置支架管卡，防止设备运行时抖动造成管道松动。 | 武汉巨力鼎兴实业有限公司 | 东西湖区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 32 | 武汉市天赐气体有限公司安全隐患 | 蔡甸区蔡甸经济开发区龙王二路3号 | 1.部分钢瓶未按要求配备防震圈和瓶帽； 2.氢气钢瓶储存区与原设计不符，且储存量超过60瓶；可燃气体报警仪数量不足； 3.医用氧充装间钢瓶未配防倾倒链； 4.2#车间仓库内存放有甲类危险化学品； 5.可燃气体（包括氧气）报警仪信号未远传至24小时有人值班的场所。 | 1.配备防震圈和瓶帽； 2.充装设施闲置或拆除，防火墙砌上顶，车棚闲置或拆除；储存区氢气储存量控制在60瓶内；增加可燃气体报警仪； 3.医用氧充装间钢瓶设置防倾倒链； 4.清理2#车间仓库内存放的甲类危险化学品； 5.在24小时有人值守场所设置可燃气体报警信号控制器，并根据厂区现场实际可燃气体布置情况，绘制检测探头布置示意图，贴在可燃气体报警仪旁。 | 武汉市天赐气体有限公司 | 蔡甸区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 33 | 武汉家美漆业有限责任公司安全隐患 | 蔡甸区永安街严湾村三组 | 1.甲类车间与丙类车间防火间距不足； 2.甲类车间与西侧建筑防火间距不足，且有罩棚相连； 3.甲类车间与甲类仓库（分区）防火间距不足，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）的要求（2、3、4项）； 4.甲类仓库（分区）与2＃丙类仓库合建，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）的要求； 5.甲类车间二层操作平台未设置可燃气体报警仪； 6.物料堆放靠墙无间距，库内有分装物料现象； 7.可燃气体报警仪显示故障，未及时处理。 | 1.原设计诊断要求将甲类生产车间北面墙体设为防火墙，并开设防火门，按原设计诊断方案整改； 2.甲类生产车间相邻一侧设置防火墙，西侧建筑空置或拆除； 3.原设计诊断要求将甲类生产车间西面墙体设为防火墙，并开设防火门，按原设计诊断方案整改； 4.应按甲类仓库要求配置安全设施和管理； 5.增设可燃气体报警仪； 6.物料堆放与墙距应保持在30-50cm以上，清除分装设施； 7.对可燃气体报警仪进行维修，并在报警仪旁贴可燃气体检测探头布置示意图。 | 武汉家美漆业有限责任公司 | 蔡甸区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 34 | 武汉华冶实业有限公司安全隐患 | 蔡甸区常福新城7号 | 1.安全管理责任制不健全； 2.库区定置管理不落实，原料、成品等未按规定堆放； 3.未设置气瓶存放区，氧气瓶、乙炔瓶随意放置； 4.叉车驾驶员无职业资格证。 | 1.企业应建立健全安全管理责任制； 2.库区应严格落实定置管理，按规定存放原料、成品等； 3.氧气瓶、乙炔瓶应设置库房单独放置管理； 4.特种车辆驾驶员应取得职业资格证。 | 武汉华冶实业有限公司 | 蔡甸区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 35 | 湖北五丰粮食机械有限公司安全隐患 | 蔡甸区常福工业园17号 | 1.行车吊钩无防脱钩装置； 2.电气线路敷设不符合标准要求； 3.配电箱等电气设备漏电保护不符合标准要求； 4.储气罐安全阀和压力表未定期校验； 5.喷漆房未设置浓度报警器。 | 1.行车吊钩应设置防脱钩装置； 2.电气线路敷设应符合标准要求； 3.配电箱等电气设备应设置漏电保护； 4.储气罐安全阀和压力表应定期校验； 5.喷漆房应设置浓度报警器。 | 湖北五丰粮食机械有限公司 | 蔡甸区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 36 | 武汉市永彬生物质燃料有限公司安全隐患 | 蔡甸区张湾街太山村 | 1.部分配电箱柜体不密封，内部可燃粉尘较多； 2.配电房设备控制室无绝缘地胶； 3.电气线路敷设不符合标准要求； 4.生产设备皮带轮无防护罩； 5.铲车、叉车驾驶员无职业资格证； 6.安全管理责任制不健全。 | 1.涉爆粉尘作业场所配电柜应作密封处理； 2.配电房设备控制室应设置绝缘地胶； 3.电气线路敷设应符合标准要求； 4.生产设备皮带轮应设置防护罩； 5.特种车辆驾驶员应取得职业资格证； 6.企业应建立健全安全管理责任制。 | 武汉市永彬生物质燃料有限公司 | 蔡甸区人民政府 | 2019年7月30日 |
| 37 | 武汉梁子湖水产品加工有限位公司安全隐患 | 江夏区大桥现代产业园五里墩社区17号 | 1.液氨储罐区无消火栓； 2.重大危险源备案证超期； 3.企业隐患排查治理台账不健全； 4.扩建项目未按时进行安全验收评价。 | 1.液氨储罐区应设置消火栓； 2.重大危险源按时备案； 3.企业建立健全隐患排查治理制度，组织安全检查，落实整改，并如实记录； 4.扩建项目按时进行安全验收评价。 | 武汉梁子湖水产品加工有限位公司 | 江夏区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 38 | 武汉格林涂料有限公司安全隐患 | 江夏区庙山开发区庙山中路 | 1.未提供安全投入台账资料； 2.生产安全事故隐患排查治理针对性不强； 3.未定期开展应急演练，未对演练效果进行评估； 4.甲苯、二甲苯库房区域部分线路及电器未按防爆要求安装； 5.成品库有一处配电箱及线路未按防爆要求安装； 6.生产车间二楼4台排风扇不防爆； 7.生产车间二楼消防器材未定置摆放，无巡检记录； 8.现场未设置冲洗设施，未设置应急救援柜。 | 1.制定年度安全费用使用计划，并做好台账记录； 2.针对现场危险源进行有针对性的安全隐患排查治理； 3.按照要求定期进行应急演练，并做好演练效果评估； 4.电气线路穿管，电器接头密封； 5.配电箱更换为防爆型，线路穿管，线路与电器接头密封； 6.更换为防爆型排风扇； 7.定点设置并标识，每个点至少配备2具，并做好巡检记录； 8.生产现场安装一套冲洗设施（喷淋器和洗眼器），设置应急救援柜。 | 武汉格林涂料有限公司 | 江夏区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 39 | 武汉市武昌电化厂乙炔分厂安全隐患 | 江夏区郑店街关山村 | 1.隐患排查治理未形成闭环管理； 2.危险化学品发（收）货装载查验登记表不完善； 3.充装间气瓶存放过多，库房气瓶未分区存放； 4.部分气瓶安全附件不全，部分气瓶存在锈蚀现象； 5.生产现场未设置冲洗设施； 6.消防器材未定置管理。 | 1.加强隐患排查治理，确保闭环管理； 2.完善查验登记表； 3.充装区域满瓶移至库房，库房气瓶分区存放，满瓶和空瓶要标识； 4.配备防震圈和安全帽，锈蚀钢瓶进行漆色； 5.净化工序与发生器区域设置冲洗设施（洗眼器和喷淋）； 6.标识存放位置，巡检表存放于现场。 | 武汉市武昌电化厂乙炔分厂 | 江夏区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 40 | 武汉山虎涂料有限公司安全隐患 | 江夏区郑店街黄金桥工业园7号 | 1.隐患排查治理台账不规范； 2.安全生产费用（投入）提取比例不足2%； 3.未提供危险作业管控台账资料； 4.4#仓库存放油性涂料、电器及线路不防爆且零乱； 5.油性涂料生产车间消防壁柜柜门损坏，且盘带不规范； 6.多功能报警控制器未通电源，且门关不上； 7.油性涂料生产车间一高速搅拌机控制柜不防爆，且电力电缆未穿管； 8.水性涂料车间吊篮未设安全门，且无警示标志，存货区货架无限高标识，未设防撞设施，未设置安全线路； 9.配电室未设置挡鼠板，未配二氧化碳灭火器。 | 1.加强隐患排查治理，确保闭环管理； 2.增加安全生产费用提取比例，确保达到2%； 3.加强危险作业现场管控和台账资料管理； 4.4#仓库为非甲、乙类场所，清走油性涂料，规整电气线路； 5.修缮柜门，水带双折盘带； 6.控制器电源处于常通状态，修缮控制器门； 7.现场安装防爆启动按钮开关，控制柜移至配电设施区域，电力电缆穿金属管，接头密封； 8.恢复安全门，且黄黑相间漆色，货架上设置货物限高标识（红色），货架边设置黄黑相间防撞设施，采用黄色漆划出叉车行驶及人员通行线路； 9.配电室、变压器房门设置挡板，配备二氧化碳灭火器。 | 武汉山虎涂料有限公司 | 江夏区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 41 | 华南航天航空油料有限公司湖北分公司安全隐患 | 黄陂区机场大道天河机场北工作区油库内 | 1.现有储罐与调节池的距离为28.57m，小于《石油库设计规范》（GB50074-2014)第5.1.3条30m的规定要求，但符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第4.2.12条25米的间距要求； 2.消防道路与防火堤外堤脚线之间距离，平行段满足3米间距要求，防火堤转角处不满足3米间距要求； 3.机场油库通向库外道路出口有2处，均位于油库东南侧，与“储罐区的车辆出入口不应少于2处”不相符； 4.机场油库现有2个2000立方米消防水池，能满足《石油库设计规范》（GB50074-2004)要求，但按照最新规范《石油库设计规范》（GB50074-2014)要求，现有机场油库一次消防最大用水量为5300立方米，现有消防水池不满足要求。 | 在油库扩容工程项目中对以上不满足规范要求的各项隐患进行整改。 | 华南航天航空油料有限公司湖北分公司 | 市应急管理局 黄陂区人民政府 | 2020年12月30日 |
| 42 | 武汉群星明供应链管理股份有限公司安全隐患 | 黄陂区滠口街1号 | 1.重大危险源档案未归并； 2.2018年只进行一次现场处置演练； 3.危化品收发装载的车辆和人员查验表需进一步优化； 4.充装计量用磅秤计量，未见充装记录，无液氨钢瓶复称记录； 5.充装区域配电箱不防爆； 6.部分液氨钢瓶超期未检，少数钢瓶外壳出现锈蚀现象； 7.充装区域东边一处冲洗设施设置不当，不便于使用； 8.液氨罐区少数管道四螺杆连接的法兰无跨接线； 9.罐区顶部阀门区域未设置操作平台； 10.罐区有一罐未设置紧急切断阀，一个罐超期停用； 11.监控室需加强值班值守。 | 1.加强档案管理，做好归整工作； 2.按照要求每年至少进行2次现场处置演练； 3.优化查验表； 4.加强管理，现场补充充装记录，液氨钢瓶存放区补充复称记录，且规范人员签字； 5.充装现场三个普通配电箱更换为防爆型； 6.加强钢瓶管理，清除未检液氨钢瓶，锈蚀钢瓶应及时整瓶、漆色，检验合格后方可投入使用； 7.移至附近便于使用的区域； 8.全面检查，对于四螺杆连接的法兰连接跨接线； 9.三个卧式液氨罐顶部阀门区域设置操作平台； 10.中间液氨储罐设置紧急切断阀； 11.加强监控室值班值守。 | 武汉群星明供应链管理股份有限公司 | 黄陂区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 43 | 湖北恒泰电线电缆有限公司安全隐患 | 黄陂区武湖农场青龙分场 | 1.成缆机等设备的旋转部位防护措施不到位，有的防护罩强度不足，已被物体从内部向外击穿，有的部位无任何防护措施； 2.基坑临边无防护栏； 3.大部分吊钩无防脱钩装置； 4.叉车未见年检标识； 5.车间内危险作业区域安全警示标志不足； 6.配电房外电缆盖板缺失，且周围半米范围内堆放水桶。 | 1.所有设备的旋转、传动部位应做好防护措施； 2.基坑临边应设置防护栏； 3.起重吊钩应设置防脱钩装置； 4.叉车应及时年检； 5.危险作业区域应设置安全警示标志； 6.电缆盖板应保持完好，周围不得有可燃物和其它导电流体。 | 湖北恒泰电线电缆有限公司 | 黄陂区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 44 | 武汉娅格服饰有限公司安全隐患 | 黄陂区川龙大道顺昌工业园2栋 | 1.锅炉房压力表、安全阀未定期校验，压力表未标注最高压力红线； 2.锅炉房内堆放大量杂物，临时用电未接PE线； 3.锅炉房安装卷闸门，非外向推门； 4.锅炉房未配备灭火器； 5.车间西侧电梯未见年检合格证明； 6.消防设施未指定责任人，未定期巡查； 7.安全出口无逃生指示标志； 8.车间1号火警报警装置面板损坏。 | 1.锅炉房压力表、安全阀定期校验，压力表标注最高压力红线； 2.清除锅炉房内杂物，拆除临时用电； 3.锅炉房改为外向推门； 4.锅炉房配备灭火器； 5.西侧电梯年检后公示合格证明； 6.明确消防责任人，定期开展巡查； 7.安全出口增设逃生指示标志； 8.维修车间火警报警装置。 | 武汉娅格服饰有限公司 | 黄陂区人民政府 | 2019年6月10日 |
| 45 | 武汉市劲宝食品有限公司安全隐患 | 黄陂区巨龙大道49号 | 1.面粉分包车间使用非防爆型照明和动力电机，涉粉作业未进行风险告知； 2.金属管道未进行防静电接地； 3.鄂AL4458锅炉外部检验时间过期； 4.消防设施未指定责任人，未定期开展巡查； 5.包装仓库未安装烟感报警和喷淋设施，货品堆放与墙面距离不足。 | 1.面粉分包车间改装为防爆型照明和动力电机，增设涉粉作业场所风险告知； 2.金属管道加装防静电接地装置； 3.鄂AL4458锅炉进行外部检验； 4.明确消防责任人，定期开展巡查； 5.包装仓库加装烟感报警和喷淋设施，货品堆放与墙面距离保持至少1米。 | 武汉市劲宝食品有限公司 | 黄陂区人民政府 | 2019年7月10日 |
| 46 | 武汉源泰铝业有限公司安全隐患 | 黄陂区汉口北大道288号 | 1.氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒措施，且未设置固定存储间； 2.5吨行车吊钩无防脱钩装置，且未见年检报告； 3.污水处理间空压机锈蚀严重，电线私拉乱接且无漏电保护措施； 4.污水池无防护栏； 5.喷涂烤漆房灯具、电器开关不防爆，电气线路未采取套管保护措施； 6.强酸存储地点为室外简易栅栏棚内，无防泄漏措施，无危险因素告知牌，无应急设施，无个人防护用品。 | 1.工业气瓶应设置防倾倒装置，设置固定存储间，各类气瓶不得混放； 2.行车吊钩应设置防脱钩装置，并及时年检； 3.污水处理间空压机锈蚀严重应报废，电气线路敷设应符合相关标准； 4.污水池应设置防护栏； 5.喷涂烤漆房电气设备和线路应满足防爆要求； 6.强酸存储地点应内外隔绝并上锁，做好防泄漏措施，设置危险因素告知牌，配备应急设施及个人防护用品。 | 武汉源泰铝业有限公司 | 黄陂区人民政府 | 2019年5月30日 |
| 47 | 武汉中东磷业科技有限公司安全隐患 | 新洲区阳逻开发区汽渡路196号 | 1.部分建构筑物防火间距不够，如：液氨罐区与控制室防火间距不满足；硫酸储罐到围堰的间距不满足；磷酸储罐到围堰的间距不满足；磷酸二铵车间与硫基复合肥主厂房间距不满足；磷酸一铵车间与1#仓库距离不满足；过滤厂房与氯基车间配料厂房间距不满足；磷酸二铵车间与煤棚间距不满足；氯基复合肥主厂房与硫基复合肥主厂房间距不满足等； 2.氨罐顶部管口法兰连接处未增设有毒气体检测报警器浓度超高联锁启动喷淋系统； 3.磷铵装置用氨点缺少有毒气体检测报警器，进氨管线上未设置紧急切断阀； 4.硫基复合肥装置用氨点缺少有毒气体检测报警器，进氨管线上未设置紧急切断阀； 5.硫酸装置冲渣水沟无盖板； 6.现场部分楼梯.平台.防护栏杆腐蚀较严重。 | 1.按《建筑设计防火规范》（GB50016）中第3.4.1、3.5.1、4.2.1、4.2.5、4.4.1 进行整改； 2.企业按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.1.2 进行整改； 3.在磷铵装置用氨点设置有毒气体检测报警器，液氨罐区出氨管线上设置紧急切断阀联锁； 4.在硫基复合肥装置装置用氨点设置有毒气体检测报警器，液氨罐区出氨管线上设置紧急切断阀联锁； 5.在硫酸装置冲渣水沟上设置盖板； 6.按《固定式钢梯及平台安全要求第 1 部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）进行整改。 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 新洲区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 48 | 武汉问津电工新材料有限公司安全隐患 | 新洲区阳逻经济开发区汉施路90号 | 1.办公区域部分应急照明失效； 2.绝缘油漆生产车间局部区域气味较重，需加强通风。 | 1.办公区域增加应急照明； 2.绝缘油漆生产车间加强通风。 | 武汉问津电工新材料有限公司 | 新洲区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 49 | 武汉市阳逻国跃化工气体有限公司安全隐患 | 新洲区阳逻开发区界埠村 | 1.氧气、二氧化碳钢瓶混放； 2.部分钢瓶无防倾倒措施； 3.液氧储罐旁控制柜不防爆； 4.氩气充装间内设置有办公桌； 5.氧气充装区防爆墙两端设置有充装接头。 | 1.氧气、二氧化碳钢瓶分区存放； 2.设置防倒链； 3.更换为防爆控制柜； 4.移除氩气充装间内办公设备和人员； 5.停止使用防爆墙两端充装接头。 | 武汉市阳逻国跃化工气体有限公司 | 新洲区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 50 | 武汉友邦港联气体技术应用有限公司安全隐患 | 新洲区阳逻街毛集村 | 1.液氧充装车间等放散管未高出生产车间屋面； 2.储罐外部有防腐层脱落和有锈蚀。 | 1.液氧充装车间等放散管应高出生产车间屋面； 2.对储罐外部进行防腐处理。 | 武汉友邦港联气体技术应用有限公司 | 新洲区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 51 | 武汉松石科技股份有限公司安全隐患 | 新洲区阳逻开发区阳发路36号 | 1.2018年仅进行了一次现场处置方案演练； 2.未提供2019年安全教育培训计划； 3.未提供危化品出入库登记制度，登记台账不规范； 4.生产安全事故隐患排查治理台账不规范； 5.部分动火作业、临时用电作业审批不规范（部分票证无编号，无验收人签字）； 6.二车间未及时更换冷凝器，有2名工人高处作业未系安全带； 7.冷冻机房电动机未接地线； 8.三车间防爆电风扇电缆护套老化破损； 9.乙醇库房未安装火灾报警装置； 10.污水处理站电机电源电缆护套破损； 11.管路无流向指示标志； 12.未见叉车检验合格标志。 | 1.按要求每年至少进行2次现场处置方案演练； 2.制定2019年安全教育培训计划； 3.加强危化品出入库管理，并做好台账记录； 4.加强日常安全隐患排查治理，并做好台账记录，形成闭环管理； 5.加强动火及临时用电的审批，确保审批到位方可作业； 6.更换冷凝器，加强工人安全教育，杜绝违章作业； 7.对电动机进行接地； 8.更换老化的电缆； 9.安装火灾报警装置； 10.更换破损的电缆； 11.合理设置流向指示标志； 12.对叉车进行检验，检验合格方可使用。 | 武汉松石科技股份有限公司 | 新洲区人民政府 | 2019年4月30日 |
| 52 | 武汉弘田纸业有限公司安全隐患 | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽镇乌金山281号 | 1.纸浆厂房建筑物不符合耐火等级要求； 2.该厂为原乌金农场的造纸厂，建设使用于1983年且延续至今，未办理规划等合法手续，无“三同时”档案资料； 3.纸浆生产工艺设备简陋，纸浆池缺少安全防护栏杆或盖板，草料粉碎机未设置除铁、石等防点火安全设施； 4.产尘点无通风除尘设施，草粉风送系统无泄爆、防静电装置； 5.工厂电气线路无设计、施工图，电线乱扯乱拉，电气设备的可导电金属外壳未接PE线，无漏电保护器； 6.未提供生产工艺技术文件，使用的化工原料无化学品安全使用说明书，对其危险危害特性不清楚，未设置化学品储存仓库； 7.将不符合安全条件的厂房租赁给无资质的生产经营单位。 | 1.纸浆厂房的耐火等级应至少为三级，需对厂房进行维修改造，使其达到三级耐火等级； 2.履行建设工程消防验收及建设项目安全设施“三同时”程序； 3.做好纸浆生产工艺设备的日常维护，纸浆池周边安装安全防护栏杆或盖板，草料粉碎机需设置除铁、石等防点火安全设施； 4.产尘点需增设通风除尘设施，草粉风送系统需采用泄爆措施，并增设防静电装置； 5.工厂电气线路需重新进行设计、排布，电气设备的可导电金属外壳应接PE线，增设漏电保护器； 6.提供生产工艺技术文件，使用的化工原料需提供化学品安全使用说明书，需单独设置化学品储存仓库； 7.不得将生产场所租赁给无资质或不具备安全生产条件的单位或个人。 | 武汉弘田纸业有限公司 | 武汉经济技术开发区（汉南区）管委会 | 2019年9月30日 |
| 53 | 武汉幸福湖烟花爆竹有限公司库存烟花爆竹安全隐患 | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街长江村（北距纱帽街陡埠村7km,南距纱帽街大咀村5km） | 1.武汉幸福湖烟花爆竹有限公司已停用的仓库内存放有6000件烟花爆竹，掺杂“三无”、过期产品且包装破损，安全稳定性差，在受热、受潮、撞击、摩擦时极易发生自燃和爆炸，已构成重大的安全隐患； 2.安全管理制度不健全，现场管理不到位，安全设施缺失，失修； 3.仓库在长江干堤1公里范围内，紧邻兴城大道、高压线塔、汉南通用机场1-2号跑道、汉南通用机场指挥塔，安全间距不足； 4.军运会召开在即，多项项目即将进入通航机场训练，烟花爆竹仓库正处于军运会跳伞场地内，对军运会跳伞训练和比赛构成重大威胁。 | 1.销毁库存烟花爆竹； 2.依法依规关闭该烟花爆竹仓库。 | 武汉幸福湖烟花爆竹有限公司 | 武汉经济技术开发区（汉南区）管委会 | 2019年4月30日 |
| 54 | 武汉百科药物开发有限公司安全隐患 | 武汉经济技术开发区高科技产业园1号楼4楼 | 1.实验室氮气瓶未采取防倾倒措施； 2.危化品储存仓库未使用防爆电气线路、插座、开关； 3.危化品仓库未通风，窗户未采用防盗措施； 4.部门实验室现场管理混乱，化学试剂混存混放； 5.危化品仓库储存量过大，且未采取防漏措施。 | 1.实验室氮气瓶设置防倾倒链； 2.危化品储存仓库设置防爆电气线路、插座、开关； 3.危化品仓库增设通风设备，窗户增设防盗网； 4.对化学试剂进行分类存放； 5.减少危化品仓库储存量，增设防漏措施。 | 武汉百科药物开发有限公司 | 武汉经济技术开发区（汉南区）管委会 | 2019年6月30日 |
| 55 | 新都国际嘉园小区安全隐患 | 武汉经济技术开发区 创业路与百业路交叉口西北200米 | 1.11部电梯超期使用； 2.电梯机房管理混乱，通风降温设施损坏； 3.电梯电机超期未维护保养； 4.电梯关门、溜梯等故障频发。 | 1.对11部电梯的核心部件按要求进行更换，按期检测； 2.清理电梯机房现场，修复通风降温设施； 3.对电梯电机定期维护保养； 4.对电梯进行定期维护保养。 | 武汉华夏物业管理有限公司 | 武汉经济技术开发区（汉南区）管委会 | 2019年6月30日 |
| 56 | 武汉绿岛物业管理有限公司安全隐患 | 武汉经济开发区东风大道518号 | 1.一家商户燃气报警电磁阀电线裸露、套管破损，燃气灶旁有非防爆开关和插座； 2.无燃气泄漏、火灾爆炸应急预案； 3.未组织商户开展消防应急演练和培训； 4.消防通道不畅通，消防疏散图指示不清，部分消防门上锁。 | 1.更换燃气报警电磁阀电线、套管和燃气灶旁的开关和插座； 2.制定燃气泄漏、火灾爆炸应急预案； 3.组织商户开展消防应急演练和培训； 4.清理消防通道杂物、更换消防疏散图，保持消防门畅通。 | 武汉绿岛物业管理有限公司 | 武汉经济技术开发区（汉南区）管委会 | 2019年6月30日 |
| 57 | 普莱克斯（武汉）实用气体有限公司安全隐患 | 东湖新技术开发区科技工业园关东二期8-3号块地 | 1.液氩储罐卸车区消防壁柜及管架立柱未设置防撞设施； 2.液氧罐区部分压力表未见检验标签； 3.液氧罐区出口管道2个阀铅封线断开； 4.隐患排查治理台账不完善（无限期整改时间）； 5.现场风险告知牌字迹不清晰、有破损、张贴高度过高； 6.生产区电风扇不防爆； 7.便携式氧含量报警仪未送检。 | 1.设置红黑相间立柱，避免车辆运行过程中撞击消防壁柜和管架立柱； 2.每年定期检测，并确保表头检验标签完好； 3.恢复铅封线； 4.加强隐患排查治理，做好台账记录，确保闭环管理； 5.重新规范设置醒目的风险告知牌； 6.更换防爆型电风扇； 7.定期将便携式氧含量报警仪送检。 | 普莱克斯（武汉）实用气体有限公司 | 东湖新技术开发区管委会 | 2019年4月30日 |
| 58 | 湖北南顺储油有限公司安全隐患 | 东湖新技术开发区左岭镇白浒山 | 1.油库部份电气钢管末端未采用密封胶泥密封； 2.油库低压配电室裸露母线距地面仅1.9米； 3.油库发油台及卸油台可燃气体报警仪数量不足； 4.油库控制系统没有配备UPS电源。 | 1.应采用胶泥进行密封电气钢管末端； 2.提高低压配电室母线高度到2.2米； 3.增加发油台及卸油台可燃气体报警仪数量； 4.增配UPS电源。 | 湖北南顺储油有限公司 | 东湖新技术开发区管委会 | 2019年6月30日 |
| 59 | 液化空气（武汉）有限公司（新芯工厂厂区）二期安全隐患 | 东湖新技术开发区高新四路18号 | 1.现场只有部分施工图及竣工图，图纸资料不全； 2.液氧储罐及液氮储罐气相安全阀出口距离地面高度小于4.5米，不符合《氧气站设计规范》（GB50030-2013）中第6.0.13条“氧气站的氧气，氮气等放散管和液氧，液氮等排放管均应引至室外安全处，放散管口距地面不得低于4.5米”； 3.压缩机间有1台氮气压缩机，需要增加事故排风，事故通风风机应在室内及靠近外门的外墙上分别设置电气开关，且宜设置氧含量检测报警装置，并与事故通风风机连锁；现场的风机设置不符合《氧气站设计规范》（GB50030-2013）第10.0.4条，《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）第6.4.6条，第6.4.7条及《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20698-2009第5.6.8条，第5.6.9条。 | 1.重新整理工厂图纸并加强管理； 2.对氮气、氧气涉及安全风险的气相排放管参照标准进行整改； 3压缩机间增加一台事故排风，参照复核建议进行整改。 | 液化空气（武汉）有限公司 | 东湖新技术开发区管委会 | 2019年5月31日 |
| 60 | 合康变频科技（武汉）有限公司安全隐患 | 东湖新技术开发区佛祖岭三路6号 | 1.电源配电箱未采取屏护措施，开关裸露在外，违规设置插座，无线路图； 2.动力配电柜柜门保护接地不到位（柜门未跨接）； 3.压缩空气管路出气口处未设置风险告知牌； 4.车间、仓库内应急照明灯配置数量不足。 | 1.对电源配电箱加设盖板，拆除插座，张贴线路图； 2.对动力配电柜柜门进行跨接； 3.增设风险告知牌； 4.增加车间和仓库内的应急照明灯数量。 | 合康变频科技（武汉）有限公司 | 东湖新技术开发区管委会 | 2019年4月30日 |
| 61 | 四川天一科技股份有限公司武汉供气分公司安全隐患 | 东湖新技术开发区佳园路18号 | 1.新设的氢气撬装区域未设置氢气泄漏报警检测装置； 2.氢气长管拖车（氢气撬装）与氢气充装车间间距不足； 3.液氧储罐区两个压力表未设上、下限标识； 4.液氧区域部分电箱、电气线路不防爆； 5.混合气体充装间、低温储罐区无固定式氧含量报警器； 6.未提供便携式报警器检验合格证明。 | 1.在氢气撬装上部设置一个氢气泄漏检测装置； 2.氢气长管拖车（氢气撬装）与氢气充装车间间距应大于12米，与评价单位协商重新选址设置； 3.液氧储罐区压力表上设置上、下红线标识； 4.液氧区域按甲类场所设置电箱及电气线路； 5.混合气体充装间、低温储罐区增设固定式氧含量报警器； 6.定期对便携式报警器送检。 | 四川天一科技股份有限公司武汉供气分公司 | 东湖新技术开发区管委会 | 2019年4月30日 |
| 62 | 易安爱富（武汉）科技有限公司安全隐患 | 东湖新技术开发区流芳园横路8号武汉天马微电子有限公司厂房内 | 1.生产车间可燃气体报警仪未与相应的事故排风机联锁，风机排风口未靠近液体泄漏区域； 2.酸碱车间内设置的风机不是防腐风机； 3.未按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)的要求，设置可燃气体报警仪。 | 1.将防爆风机的吸风口下移，靠近液体泄露区； 2.将风机改为耐酸碱腐蚀风机（玻璃钢风机）； 3.投料间附近应增加可燃气体报警仪。 | 易安爱富（武汉）科技有限公司 | 东湖新技术开发区管委会 | 2019年6月30日 |
| 63 | 液化空气（武汉）工业气体有限公司安全隐患 | 东湖新技术开发区左岭大道左岭路9号 | 1.厂区内三个防撞设施标识不规范； 2.纯水管道未标识物料名称及流向； 3.氦气长管车间与氢气长管车间为同一空间区域。 | 1.三个防撞设施应涂黄黑相间色； 2.标识管道物料，用箭头标识流向； 3.在氦气长管车间增设一个氢气检测报警探头。 | 液化空气（武汉）工业气体有限公司 | 东湖新技术开发区管委会 | 2019年4月30日 |
| 64 | 湖北怡丰建材有限公司安全隐患 | 东湖风景区青王公路特8号 | 1.仓库内无证储存柴油，且柴油罐旁边存放有较多易燃杂物，柴油罐无液位计和阻火阀； 2.空压机传动装置及皮带栈道下皮带轮（共4处）未设置防护罩； 3.搅拌车间内违规设置生活区； 4.有工人违规在加油机处烧开水； 5.检维修车间内氧气瓶、乙炔气瓶未分开存放，无防倾倒措施，无安全附件（无瓶帽、防震圈）； 6.检维修车间内电源配电柜积尘严重，无线路图，未接地线，无屏护措施； 7.沉淀池安全护栏未形成全封闭管理； 8.厂区内无进出口指示标志，无车辆导向标志； 9.厂区内安全警示标志不标准，黄底黑条防撞标识设置不足。 | 1.责令该公司暂停加油，按柴油罐安全使用标准进行安全整改，取得相关证照，健全安全管理制度； 2.加设防护罩； 3.车间内的生活区立即搬离； 4.加强工人安全教育，杜绝违规用电； 5.对氧气瓶和乙炔气瓶进行分区存放，确保间距达到5m以上，设置防倾倒设施，增设安全附件； 6.清理配电柜，张贴线路图，接地线，加设屏护措施； 7.沉淀池加设安全护栏，形成全封闭； 8.厂区内加设进出口指示标志及车辆导向标志； 9.厂区内增设安全警示标志及防撞标识。 | 湖北怡丰建材有限公司 | 东湖风景区管委会 | 2019年5月30日 |
| 65 | 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处安全隐患 | 东湖风景区黄鹂路80号 | 1.景区内29台11座载电瓶车超期未检测，仍从事载人经营； 2.使用中的6台观光车未设置安全带，未在显著位置张贴检验合格标志，车上未配置灭火器； 3.车库充电区单相插座未接地线（共4间），安全警示标志数量不足； 4.生产区（车辆充电区域）与食堂混用一起未隔离设置。 | 1.按规定对景区内29台11座载电瓶车检测，强化管理，严禁从事载人经营； 2.对6台观光车设置安全带，在显著位置张贴检验合格标志，配置灭火器； 3.按要求对车库充电区单相插座设置接地线，按要求设置安全警示标志数量； 4.生产区（车辆充电区域）与食堂隔离设置。 | 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 | 东湖风景区管委会 | 2019年5月30日 |
| 66 | 复地汉正街国际金融岛项目安全隐患 | 硚口区沿河大道116号附近 | 1.未办理施工许可证擅自施工； 2.安装三台塔吊未办理使用登记； 3.部分用电设备直接从二级配电箱接电，用电设备、电缆存在泡水现象； 4.工地现场围挡有倾倒、缺失现象； 5.钢筋加工区部分未搭设防护棚。 | 1.责令停止施工，办理施工许可证； 2.停止塔吊作业，办理使用登记； 3.拆除违规用电设备，按规范设置配电箱及电缆，完善现场排水措施； 4.不合格围挡按标准重新设置； 5.钢筋加工区按要求搭设防护棚。 | 武汉中泽建安集团有限公司 | 市城建局 | 2019年4月25日 |
| 67 | 中能长丰CNG加气站安全隐患 | 硚口区长丰大道66号 | 1.液压式天然气压缩机（2YZ1500-74，排气压力25MPa，进气压力3-20MPa），进排气管道阀门处缺少静电接地跨接线（2地8管）； 2.防雷接地装置在现场未提供明确编号、检测值、检测日期； 3.生产工艺区未设置隔离护栏，无风险告知； 4.生产工艺区内有空调循环散热装置（属于江满出租车有限公司）,存放多处废弃设备； 5.箱式变压器处的墙边堆放废弃的压缩撬等设备； 6.加气站配电室日光灯非防护式，配电柜后堆放大量杂物。 | 按照GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等相关标准，对标整改： 1.压缩机进排气管道阀门处加装静电接地跨接线； 2.防雷接地装置加挂相关铭牌，注明编号、检测值和检测日期信息； 3.生产工艺区加设隔离护栏，进行风险告知； 4.移除生产工艺区内的空调循环散热装置，清理废弃设备； 5.清理压缩撬等废弃设备； 6.配电室安装防护式日光灯，加强现场管理。 | 中能长丰CNG加气站 | 市城管委 | 2019年4月30日 |
| 68 | 武汉市公交集团一公司保修分公司安全隐患 | 江岸区堤角保养场江岸路12号 | 1.底盘小修作业区乙炔瓶气焊缺干式回火防止器； 2.底盘小修作业区乙炔瓶与氧气瓶作业时安全间距仅1米,氧气与乙炔管道多处呈老化现象； 3.底盘小修作业区叉车运行未见定检号码； 4.底盘小修作业区一电焊机钳绝缘柄脱落，夹持力欠缺； 5.底盘小修作业区一个配电箱装设单相插座无PE线，开关未装漏电保护开关； 6.乙炔瓶库（物资一站）两个乙炔瓶缺定检牌，不应进库； 7.乙炔瓶库（物资一站）缺安全管理相关制度与风险告知； 8.油漆堆放库灯与开关不防爆，物品堆放未见告知制度、定置管理与危化品公示。 | 1.设置回火防止器； 2.坚持作业规范化，对老化胶管予以更换； 3.叉车需定检合格； 4.电焊机操作时应注意检查，保持用具本质安全性； 5.对标整改，并举一反三：配电箱装设PE线，对插座回路安装漏电保护开关； 6.严格源头控制，缺牌乙炔瓶不应进库； 7.作为重要危险源，构建双重预防机制； 8.改用防爆型电器，建立物品堆放告知制度，加强定置管理，进行危化品公示。 | 武汉市公交集团一公司保修分公司 | 市交运局 武汉公交集团 | 2019年7月10日 |
| 69 | 武商量贩惠济店安全隐患 | 江岸区惠济路2号 | 1.面包店插座回路一处没有线路穿管，开关回路没有装设漏电保护开关（有四条线路）； 2.面包店使用花线，没有穿管； 3.面包店配电箱下部装设洗水池； 4.面包店配电箱内部N与PE线标识不对称，其中外壳PE线接在N端子板上连接错误； 5.面包店配电箱门缺电气示意图，插座回路开关缺漏电保护； 6.烤箱的配电箱装设在内墙，线路开关长期在高温环境下易老化，且不能及时断电与接通，设置在烤箱上方位置不恰当； 7.面包店烘烤房未见灭火器材； 8.消防泵室管道阀门场所欠清理，水压表未见定检标识，此处有电焊机，发现电缆线破损，一次侧、二次侧无屏护。 | 1.对标加装漏电保护，并推进本质安全（GB13955《剩余电流动作保护装置安装和运行》）； 2.更换线材并穿管； 3.水池移位； 4.对标整改，TN-S系统布线方式N与PE线分开后不允许再合并或错接线； 5.补充完善电气示意图，插座回路须安装漏电保护； 6.配电箱更换地点重装，便于操作，改善线路环境； 7.加设灭火器材，方便取用； 8.加强消防泵室管道阀门场所管理，配置水压表定检标识，更换电焊机电缆线，加装屏护设施。 | 武汉武商量贩连锁有限公司 | 市商务局 市国资公司 | 2019年6月10日 |
| 70 | 东西湖区严家渡社区夕阳红养老院安全隐患 | 东西湖区金银湖街严家渡158号 | 1.灭火器未保持完好有效； 2.部分房间未安装独立式烟感报警器； 3.安全疏散标志设置不符合标准； 4.未安装消防喷淋系统。 | 做好老人分流安置工作，关停该养老院。 | 东西湖区民政局 | 市民政局 | 2019年4月30日 |
| 71 | 阳逻航油管线道路压占、裸露安全隐患 | 黄陂区三里桥泵站河东侧，武湖街武湖胜海家园西侧、泵站河东侧（王兴四村西侧）、高车村还建房小区、胜海湖旁的联投汉口郡小区 | 1黄陂区三里桥泵站河东侧燃油管道裸露在外，防腐层破坏，锈蚀严重，裸露管道离泵站河10米。附近管道上方有道路，大型施工车辆进出，对管道安全造成影响； 2.武湖街武湖胜海家园西侧正在进行通往江汉大学文理学院的水泥路面施工，路面从输油管线上穿过，未采取保护措施； 3.武湖街泵站河东侧（王兴四村西侧）正在修建一条8米宽道路，道路占压燃油管道，未对管线采取保护措施； 4.武湖街高车村还建房小区施工单位私自挖掘，使管线裸露30米，处于不保护状态； 5.武湖街胜海湖旁的联投汉口郡小区施工单位私自挖掘，使管线裸露60米，处于不保护状态。 | 1.需对裸露管道进行3PE防腐处理，并进行覆土回填，周边设立警示标志，另外对道路下文管道做保护层处理； 2.对管线进行保护处理后再进行路面施工； 3.对管线进行保护处理后再进行路面施工； 4.立即停止施工，严禁在管线上行驶车辆，施工前与相关单位联系采取保护措施； 5.立即停止施工，严禁在管线上行驶车辆，施工前与相关单位联系采取保护措施 。 | 黄陂区人民政府 其他相关单位 | 市发改委 | 2019年6月30日 |
| 72 | 阳逻航油管线道路压占安全隐患，西气东输二线围墙离管道间距不足安全隐患 | 新洲区阳逻四洲电力设备制造公司，邾城街新港村（管道桩号FH016-14）、新港村（管道桩号FH017-23西气东输二线） | 1.四洲电力设备制造公司厂房压占管线200米，管线长期承压或建筑物地基下沉易造成输油管线断裂、油料外漏，且厂房内长期进行带电机械作业，易引起燃爆事故； 2.新洲区邾城街新港村（管道桩号FH016-14）管道左侧有一房屋间距不够，围墙离管道只有2米，不符合管道保护法管道左右各5米不允许有构建物的要求； 3.新洲区邾城街新港村（管道桩号FH017-23西气东输二线）管道左侧有一房屋间距不够，围墙离管道只有2米，不符合管道保护法管道左右各5米不允许有构建物的要求。 | 1.责令工厂立即停业，组织人员清理疏散，并进行管道迁改； 2.管道左右5米围墙拆除； 3.管道左右5米围墙拆除。 | 新洲区人民政府 其他相关单位 | 市发改委 | 2019年6月30日 |
| 73 | 淮武油气管线砖厂占压、沙场占压安全隐患 | 黄陂区黄陂区盘龙城经济开发区三店村（管道桩号BB49-50） | 该处隐患区域涉及管道近1千米长范围存在砖厂占压、沙场占压、建筑垃圾乱堆乱放现象。 | 对管道已形成的占压进行拆除。 | 黄陂区人民政府 中石油西气东输管道分公司武汉管理处 | 市发改委 | 2019年6月30日 |
| 74 | 中石化武汉分公司厂际管道安全隐患 | 青山区长青路特1号 | 1.武汉石化西门至江边管廊（管廊包含14条管线，输送原油、汽油等危化品）靠近临江大道附近存在一未完全拆除的工厂，厂区乱堆垃圾，垃圾自燃会引爆管廊，可能造成较大安全事故； 2.管廊巡检通道被工厂侵占，无法保证管廊的正常巡检和应急救援工作开展； 3.该厂房位于管廊中心线50米范围内，其生产活动影响管廊安全； 4.约4米的厂区围墙在管道保护5米范围内形成占压。 | 1.拆除武汉石化西门至江边管廊靠近临江大道附近工厂厂房，确保巡检通道畅通。 2.清理现有堆放垃圾。 3.拆除占压围墙。 | 洪山区人民政府 青山区（化工区）人民政府 | 市应急管理局 | 2019年5月30日 |